## Реестр таблиц конфигураций
№ | Наименование | Описание
1 | Структура кодирования компонентов | Описание способа кодирования элементов схемы
2 | Коды объектов | Объектами являются ТП или РП 15-16 мкрн
3 | Коды уровней напряжения | Элементы и линии могут находиться на разных уровнях напряжения мнемосхемы ТП-44
4 | Коды секций шин | Одна из характеристик источника питания, к которому присоединяются элементы и линии -секция шин
5 | Коды номеров ячеек ТП или РП | Одна из характеристик источника питания, к которому присоединяются элементы и линии -номер ячейки
6 | Коды номеров фидера | Одна из характеристик источника питания, к которому присоединяются элементы и линии -номер фидера
7 | Коды состояния элементов | Текстовое обозначение и цветовая схема состояния элемента (последения цифра кодирования состояния элементов)
8 | Коды состояний кнопок | Текстовое обозначение и цветовая схема состояния кнопки управления(последения цифра кодирования состояниякнопки)
9 | Коды элементов | Элементы- электротехническое коммутационное оборудование, обозначенное на мнемосхеме ТП-44
10 | Коды кнопок управления и информационных табло | Кнопки управления и инфрмационных табло
11 | Картотека адресации нахождения изображений элементов | Изображения элементов на мнемосхеме,закодированное в Inscape
12 | Картотека адресации нахождений изображений кнопок управления и информационных табло | Изображения кнопок управления и информационных табло
13 | Логика алгоритмов изменения состояния линий уличного освещения на ситуационном плане | Логика определения состояний линий на мнемосхеме
14 | Логика состояний кнопок управления и информационных табло | Логика определения состояний кнопок управления и информационных табло на мнемосхеме

## Table1 структур кодир компонент
Раздел №07: Управлеиие уличным освещением
| Структура кодирования элементов ситуационного плана уличного освещения | [8 empty] | Структура кодирования кнопок и информационных табло,расположенных на мнемосхемах уличного освещения
| ХХХХ- | ХХХ- | ХХ- | Х- | Х | XX | X | X |  |  | ххх | хх | ххх | х
состояние элемента
№ фидера
[9 empty] | номер ячейки ТП или РП | [5 empty] | состояние кнопки или табло
[9 empty] | секция шин ТП или РП | [5 empty] | номер кнопки или табло
[9 empty] | уровень напряжения ТП или РП | [5 empty] | объект (ТП или РП)
[9 empty] | объект (ТП или РП) | [5 empty] | тип данных
номер элемента на схеме сит.плана
№ раздела группы базы данных
| Пример кодирования злемента Линия А уличного освещения ТП-41 в отключенном состоянии | [8 empty] | Пример кодирования кнопок и информационных табло,расположенных на мнемосхемах уличного освещения
| sv07 | 001 | 01 | 2 | 1 | 02 | 4 | 2 |  |  | 1kn | 04 | 002 | 1
состояние элемента-выключено
№ фидера-4
[9 empty] | номер ячейки 02 | [5 empty] | состояние кнопки или табло-включено
[9 empty] | секция шин -1 | [5 empty] | номер кнопки или табло-002
[9 empty] | уровень напряжения -2 | [5 empty] | объект ТП44
[9 empty] | объект -ТП41 | [5 empty] | кнопка -1kn
номер элемента на схеме -001
№ раздела группы базы данных-07

## Table2 коды объектов
№ п/л | Код | Буквенное обозначение объекта | Наименование объекта
1 | 2 | 3 | 4
1 | 01 | ТП-41 | Трансформаторная подстанция №41
2 | 02 | ТП-42 | Трансформаторная подстанция №42
3 | 03 | ТП-43 | Трансформаторная подстанция №43
4 | 04 | ТП-44 | Трансформаторная подстанция №44
5 | 05 | ТП-45 | Трансформаторная подстанция №45
6 | 06 | ТП-46 | Трансформаторная подстанция №46
7 | 07 | ТП-47 | Трансформаторная подстанция №47
8 | 08 | ТП-48 | Трансформаторная подстанция №48
9 | 09 | ТП-49 | Трансформаторная подстанция №49
10 | 10 | ТП-50 | Трансформаторная подстанция №50
11 | 11 | ТП-51 | Трансформаторная подстанция №51
12 | 12 | ТП-52 | Трансформаторная подстанция №52
13 | 13 | ТП-76 | Трансформаторная подстанция №76
14 | 99 |  | Резерв

## Table3 коды уровней напряжения
№ п/л | Код | Уровень напряжения
1 | 2 | 3
1 | 1 | 6.0кВ
2 | 2 | 0.4кВ

## Table4 коды секций шин
№ п/л | Код | Буквенное обозначение элемента | Наименование секции шин
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | СШ1 | Секция шин №1
2 | 2 | СШ2 | Секция шин №2
3 | 3 | СШ3 | Секция шин №3

## Table5 коды номеров ячеек ТП
№ п/л | Код | Ячейка | Наименование ячейки
1 | 2 | 3 | 4
1 | 01 | 1 | Ячейка №1
2 | 02 | 2 | Ячейка №2
3 | 03 | 3 | Ячейка №3
4 | 04 | 4 | Ячейка №4
5 | 05 | 5 | Ячейка №5
6 | 06 | 6 | Ячейка №6
7 | 07 | 7 | Ячейка №7
8 | 08 | 8 | Ячейка №8
9 | 09 | 9 | Ячейка №9
10 | 23 |  | Резерв

## Table6 коды номеров фидера
№ п/л | Код | Фидер | Наименование фидера
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | 1 | Фидер №1
2 | 2 | 2 | Фидер №2
3 | 3 | 3 | Фидер №3
4 | 4 | 4 | Фидер №4
5 | 9 |  | Резерв

## Table7 коды состояний элемента
№ п/л | Код | Состояние элемента | Цвет элемента | Цвет линии (RGB)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | Включено | Красный | #ff0000
2 | 2 | Выключено | Зеленый | #007600

## Table8 коды состояния кнопок
№ п/л | Код | Состояние кнопки | Цвет кнопки | Цвет кнопки (RGB)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 0 | Пусковое состояние | Неизменен | Неизменен
2 | 1 | Включено | Серый | c8c8c8ff
3 | 2 | Выключено | Белый | ffffffff

## Table9 коды элементов
№ п/л | Номер элемента на схеме с учетом состояния | elem_prog | elem_color | fider | number_cell | section | voltage_level | object | elem_buk | prim
1 | 1.1 | sv0700101210241 | красный | 4 | 02 | 1 | 2 | ТП-41-01 | Линия С
2 | 1.2 | sv0700101210242 | зеленый | 4 | 02 | 1 | 2 | ТП-41-02 | Линия С
3 | 2.1 | sv0700202220611 | красный | 1 | 06 | 2 | 2 | ТП-42-02 | Линия А
4 | 2.2 | sv0700202220612 | зеленый | 1 | 06 | 2 | 2 | ТП-42-02 | Линия А
5 | 3.1 | sv0700303210111 | красный | 1 | 01 | 1 | 2 | ТП-43-03 | Линия С
6 | 3.2 | sv0700303210112 | зеленый | 1 | 01 | 1 | 2 | ТП-43-03 | Линия С
7 | 4.1 | sv0700403210111 | красный | 1 | 01 | 1 | 2 | ТП-43-03 | Линия В
8 | 4.2 | sv0700403210112 | зеленый | 1 | 01 | 1 | 2 | ТП-43-03 | Линия В
9 | 5.1 | sv0700504220631 | красный | 3 | 06 | 2 | 2 | ТП-44-04 | Линия А
10 | 5.2 | sv0700504220632 | зеленый | 3 | 06 | 2 | 2 | ТП-44-04 | Линия А
11 | 6.1 | sv0700604220631 | красный | 3 | 06 | 2 | 2 | ТП-44-04 | Линия В
12 | 6.2 | sv0700604220632 | зеленый | 3 | 06 | 2 | 2 | ТП-44-04 | Линия В
13 | 7.1 | sv0700704220631 | красный | 3 | 06 | 2 | 2 | ТП-44-04 | Линия С
14 | 7.2 | sv0700704220632 | зеленый | 3 | 06 | 2 | 2 | ТП-44-04 | Линия С
15 | 8.1 | sv0700805220741 | красный | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия А1
16 | 8.2 | sv0700805220742 | зеленый | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия А1
17 | 9.1 | sv0700905220741 | красный | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия А2
18 | 9.2 | sv0700905220742 | зеленый | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия А2
19 | 10.1 | sv0701005220741 | красный | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия А3
20 | 10.2 | sv0701005220742 | зеленый | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия А3
21 | 11.1 | sv0701105220741 | красный | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия В1
22 | 11.2 | sv0701105220742 | зеленый | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия В1
23 | 12.1 | sv0701205220741 | красный | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия В2
24 | 12.2 | sv0701205220742 | зеленый | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия В2
25 | 13.1 | sv0701305220741 | красный | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия В3
26 | 13.2 | sv0701305220742 | зеленый | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия В3
27 | 14.1 | sv0701405220741 | красный | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия С1
28 | 14.2 | sv0701405220742 | зеленый | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия С1
29 | 15.1 | sv0701505220741 | красный | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия С2
30 | 15.2 | sv0701505220742 | зеленый | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия С2
31 | 16.1 | sv0701605220741 | красный | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия С3
32 | 16.2 | sv0701605220742 | зеленый | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-45-05 | Линия С3
33 | 17.1 | sv0701707210131 | красный | 3 | 01 | 1 | 2 | ТП-47-07 | Линия С
34 | 17.2 | sv0701707210132 | зеленый | 3 | 02 | 1 | 2 | ТП-47-08 | Линия С
35 | 18.1 | sv0701807210131 | красный | 3 | 03 | 1 | 2 | ТП-47-09 | Линия В
36 | 18.2 | sv0701807210132 | зеленый | 3 | 04 | 1 | 2 | ТП-47-10 | Линия В
37 | 19.1 | sv0701907210131 | красный | 3 | 05 | 1 | 2 | ТП-47-11 | Линия А
38 | 19.2 | sv0701907210132 | зеленый | 3 | 06 | 1 | 2 | ТП-47-12 | Линия А
39 | 20.1 | sv0702008220741 | красный | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-48-08 | Линия С
40 | 20.2 | sv0702008220742 | зеленый | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-48-08 | Линия С
41 | 21.1 | sv0702108220741 | красный | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-48-08 | Линия В
42 | 21.2 | sv0702108220741 | зеленый | 4 | 07 | 2 | 2 | ТП-48-08 | Линия В
43 | 22.1 | sv0702210210221 | красный | 2 | 02 | 1 | 2 | ТП-50-10 | Линия С
44 | 22.2 | sv0702210210222 | зеленый | 2 | 02 | 1 | 2 | ТП-50-10 | Линия С
45 | 23.1 | sv0702310210221 | красный | 2 | 02 | 1 | 2 | ТП-50-10 | Линия В
46 | 23.2 | sv0702310210222 | зеленый | 2 | 02 | 1 | 2 | ТП-50-10 | Линия В
47 | 24.1 | sv0702413210231 | красный | 3 | 02 | 1 | 2 | ТП-76-13 | Линия С
48 | 24.2 | sv0702413210232 | зеленый | 3 | 02 | 1 | 2 | ТП-76-13 | Линия С

## Table10 коды кнопок
№ п/п | № кнопки на схеме с учетом состояния | Код кнопки | Имя кнопки | Тип кнопки | object | № кнопки | Состояние | prim
1 | 1.0 | 1kn00-001.0 | Кнопка перехода на управление линиями ТП 41 | 1kn | Сит. план | 001 | Пусковая кнопка
2 | 2.0 | 1kn00-002.0 | Кнопка перехода на управление линиями ТП 42 | 1kn | Сит. план | 002 | Пусковая кнопка
3 | 3.0 | 1kn00-003.0 | Кнопка перехода на управление линиями ТП 43 | 1kn | Сит. план | 003 | Пусковая кнопка
4 | 4.0 | 1kn00-004.0 | Кнопка перехода на управление линиями ТП 44 | 1kn | Сит. план | 004 | Пусковая кнопка
5 | 5.0 | 1kn00-005.0 | Кнопка перехода на управление линиями ТП 45 | 1kn | Сит. план | 005 | Пусковая кнопка
6 | 6.0 | 1kn00-006.0 | Кнопка перехода на управление линиями ТП 46 | 1kn | Сит. план | 006 | Пусковая кнопка
7 | 7.0 | 1kn00-007.0 | Кнопка перехода на управление линиями ТП 47 | 1kn | Сит. план | 007 | Пусковая кнопка
8 | 8.0 | 1kn00-008.0 | Кнопка перехода на управление линиями ТП 48 | 1kn | Сит. план | 008 | Пусковая кнопка
9 | 9.0 | 1kn00-009.0 | Кнопка перехода на управление линиями ТП 49 | 1kn | Сит. план | 009 | Пусковая кнопка
10 | 10.0 | 1kn00-010.0 | Кнопка перехода на управление линиями ТП 50 | 1kn | Сит. план | 010 | Пусковая кнопка
11 | 11.0 | 1kn00-011.0 | Кнопка перехода на управление линиями ТП 51 | 1kn | Сит. план | 011 | Пусковая кнопка
12 | 12.0 | 1kn00-012.0 | Кнопка перехода на управление линиями ТП 76 | 1kn | Сит. план | 012 | Пусковая кнопка
13 | 13.0 | 1kn00-013.0 | Выход | 1kn | Сит. план | 013 | Пусковая кнопка

## Table11 картотека элементов
№ п/п | № элемента на мнемосхеме с учетом состояния | Код | Наименование элемента | Место нахождения изображения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1.1 | sv0700101210241 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\1.1 Линия С ТП-41 вкл.svg
2 | 1.2 | sv0700101210242 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\1.2 Линия С ТП-41 выкл.svg
3 | 2.1 | sv0700202220611 | Линия А | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\2.1 Линия А ТП-42 вкл.svg | QF1
4 | 2.2 | sv0700202220612 | Линия А | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\2.2 Линия А ТП-42 выкл.svg | QF1
5 | 3.1 | sv0700303210111 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\3.1 Линия С ТП-43 вкл.svg | QF1
6 | 3.2 | sv0700303210112 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\3.2 Линия С ТП-43 выкл.svg | QF2
7 | 4.1 | sv0700403210111 | Линия В | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\4.1 Линия В ТП-43 вкл.svg | QF2
8 | 4.2 | sv0700403210112 | Линия В | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\4.2 Линия В ТП-43 выкл.svg | QF2
9 | 5.1 | sv0700504220631 | Линия А | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\5.1 Линия А ТП-44 вкл.svg | QF3
10 | 5.2 | sv0700504220632 | Линия А | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\5.2 Линия А ТП-44 выкл.svg | QF3
11 | 6.1 | sv0700604220631 | Линия В | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\6.1 Линия В ТП-44 вкл.svg | QF3
12 | 6.2 | sv0700604220632 | Линия В | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\6.2 Линия В ТП-44 выкл.svg | QF4
13 | 7.1 | sv0700704220631 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\7.1 Линия С ТП-44 вкл.svg | QF4
14 | 7.2 | sv0700704220632 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\7.2 Линия С ТП-44 выкл.svg | Т3
15 | 8.1 | sv0700805220741 | Линия А1 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\8.1 Линия А1 ТП-45 вкл.svg | Т3
16 | 8.2 | sv0700805220742 | Линия А1 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\8.2 Линия А1 ТП-45 выкл.svg | Т3
17 | 9.1 | sv0700905220741 | Линия А2 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\9.1 Линия А2 ТП-45 вкл.svg | Т2
18 | 9.2 | sv0700905220742 | Линия А2 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\9.2 Линия А2 ТП-45 выкл.svg | Т2
19 | 10.1 | sv0701005220741 | Линия А3 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\10.1 Линия А3 ТП-45 вкл.svg | Т2
20 | 10.2 | sv0701005220742 | Линия А3 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\10.2 Линия А3 ТП-45 выкл.svg | Т1
21 | 11.1 | sv0701105220741 | Линия В1 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\11.1 Линия В1 ТП-45 вкл.svg | Т1
22 | 11.2 | sv0701105220742 | Линия В1 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\11.2Линия В1 ТП-45 выкл.svg | Т1
23 | 12.1 | sv0701205220741 | Линия В2 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\12.1 Линия В2 ТП-45 вкл.svg | Т6
24 | 12.2 | sv0701205220742 | Линия В2 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\12.2 Линия В2 ТП-45 выкл.svg | Т6
25 | 13.1 | sv0701305220741 | Линия В3 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\13.1Линия В3 ТП-45 вкл.svg | Т6
26 | 13.2 | sv0701305220742 | Линия В3 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\13.2 Линия В3 ТП-45 выкл.svg | Т5
27 | 14.1 | sv0701405220741 | Линия С1 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\14.1 Линия С1 ТП-45 вкл.svg | Т5
28 | 14.2 | sv0701405220742 | Линия С1 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\14.2 Линия С1 ТП-45 выкл.svg | Т5
29 | 15.1 | sv0701505220741 | Линия С2 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\15.1 Линия С2 ТП-45 вкл.svg | Т4
30 | 15.2 | sv0701505220742 | Линия С2 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\15.2 Линия С2 ТП-45 выкл.svg | Т4
31 | 16.1 | sv0701605220741 | Линия С3 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\16.1Линия С3 ТП-45 вкл.svg | Т4
32 | 16.2 | sv0701605220742 | Линия С3 | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\16.2 Линия С3 ТП-45 выкл.svg | Р2
33 | 17.1 | sv0701707210131 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\17.1Линия С ТП-47 вкл.svg | Р2
34 | 17.2 | sv0701707210132 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\17.2Линия С ТП-47 выкл.svg | Р2
35 | 18.1 | sv0701807210131 | Линия В | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\18.1 Линия В ТП-47 вкл.svg | DO5
36 | 18.2 | sv0701807210132 | Линия В | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\18.2 Линия В ТП-47 выкл.svg | DO5
37 | 19.1 | sv0701907210131 | Линия А | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\19.1Линия А ТП-47 вкл.svg | DO5
38 | 19.2 | sv0701907210132 | Линия А | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\19.2 Линия А ТП-47 выкл.svg | Р2
39 | 20.1 | sv0702008220741 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\20.1 Линия С ТП-48 вкл.svg | Р2
40 | 20.2 | sv0702008220742 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\20.2 Линия С ТП-48 выкл.svg | Р2
41 | 21.1 | sv0702108220741 | Линия В | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\21.1 Линия В ТП-48 вкл.svg | DO3
42 | 21.2 | sv0702108220741 | Линия В | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\21.2 Линия В ТП-48 выкл.svg | DO3
43 | 22.1 | sv0702210210221 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\22.1 Линия С ТП-50 вкл.svg | DO3
44 | 22.2 | sv0702210210222 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\22.2 Линия С ТП-50 выкл.svg | Р2
45 | 23.1 | sv0702310210221 | Линия В | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\23.1 Линия В ТП-50 вкл.svg | Р2
46 | 23.2 | sv0702310210222 | Линия В | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\23.2 Линия В ТП-50 выкл.svg | Р2
47 | 24.1 | sv0702413210231 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\24.1 Линия С ТП-76 вкл.svg | DO1
48 | 24.2 | sv0702413210232 | Линия С | Картотека изображений элементов на ситуационном плане уличного освещения\24.2 Линия С ТП-76 выкл.svg | DO1
DO1
KU1
Note on A98: Админ_12:

## Table12 картотека кнопок уп
№ п/п | № элемента на мнемосхеме с учетом состояния | Код элемента | Буквенное обозначение элемента | Наименование элемента | Место нахождения изображения | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1.0 | 1kn00-001.0 | ТП 41 | Управление линиями ТП-41 | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления ТП 41.svg
2 | 2.0 | 1kn00-002.0 | ТП 42 | Управление линиями ТП-42 | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления ТП 42.svg
3 | 3.0 | 1kn00-003.0 | ТП 43 | Управление линиями ТП-43 | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления ТП 43.svg
4 | 4.0 | 1kn00-004.0 | ТП 44 | Управление линиями ТП-44 | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления ТП 44.svg
5 | 5.0 | 1kn00-005.0 | ТП 45 | Управление линиями ТП-45 | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления ТП 45.svg
6 | 6.0 | 1kn00-006.0 | ТП 46 | Управление линиями ТП-46 | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления ТП 46.svg
7 | 7.0 | 1kn00-007.0 | ТП 47 | Управление линиями ТП-47 | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления ТП 47.svg
8 | 8.0 | 1kn00-008.0 | ТП 48 | Управление линиями ТП-48 | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления ТП 48.svg
9 | 9.0 | 1kn00-009.0 | ТП 49 | Управление линиями ТП-49 | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления ТП 49.svg
10 | 10.0 | 1kn00-010.0 | ТП 50 | Управление линиями ТП-50 | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления ТП 50.svg
11 | 11.0 | 1kn00-011.0 | ТП 51 | Управление линиями ТП-51 | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления ТП 51.svg
12 | 12.0 | 1kn00-012.0 | ТП 76 | Управление линиями ТП-76 | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления ТП 76.svg
13 | 13.0 | 1kn00-013.0 | Выход | Выход | Картотека изображения кнопок управления и информационных табло\Изображение кнопки управления выход.svg

## Table13 логика изм. сост. лини
№ п/п | Номер элемента на схеме с учетом состояния | Код элемента | Лог формула сост элемента на сит плане | Логическая формула состояний для javascript | № строки в таблицах Ulich_Svet в базе данных сервера | Table1 | [9 empty] | Table2
[6 empty] | при исправных контроллерах | [9 empty] | при неисправных контроллерах | [5 empty] | состояние линий на сит.плане
[16 empty] | Авт |  |  | Руч
[6 empty] | item1 | item2 | item3 | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | item100 | item52 | item53 | item54 | item55 | item56 | item57 | item40 | item41 | item42
[6 empty] | А | В | С | [7 empty] | А | В | С | А | В | С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 1.1 | sv0700101210241 | 1 |  | 4 | U1: 1; I1: 1; item100: 0; Авт item54: 1; Руч item57: 1; Руч item42: 1
2 | 1.2 | sv0700101210242 | 0 |  | 4 | I1: 0; item100: 1; Авт item54: 0; Руч item57: 0; Руч item42: 0
3 | 2.1 | sv0700202220611 | 1 |  | 2 | U1: 1; I1: 1; item100: 0; Авт item52: 1; Руч item55: 1; Руч item40: 1
4 | 2.2 | sv0700202220612 | 0 |  | 2 | I1: 0; item100: 1; Авт item52: 0; Руч item55: 0; Руч item40: 0
5 | 3.1 | sv0700303210111 | 1 |  | 3 | U1: 1; I1: 1; item100: 0; Авт item54: 1; Руч item57: 1; Руч item42: 1
6 | 3.2 | sv0700303210112 | 0 |  | 3 | I1: 0; item100: 1; Авт item54: 0; Руч item57: 0; Руч item42: 0
7 | 4.1 | sv0700403210111 | 1 |  | 3 | U2: 1; I2: 1; item100: 0; Авт item53: 1; Руч item56: 1; Руч item41: 1
8 | 4.2 | sv0700403210112 | 0 |  | 3 | I2: 0; item100: 1; Авт item53: 0; Руч item56: 0; Руч item41: 0
9 | 5.1 | sv0700504220631 | 1 | controllerInputs.getByItem('item1') && controllerInputs.getByItem('U1') && controllerInputs.getByItem('I1') && !controllerInputs.getByItem('item100') | 1 | item1: 1; U1: 1; I1: 1; item100: 0; Авт item52: 1; Руч item55: 1; Руч item40: 1
10 | 5.2 | sv0700504220632 | 0 | controllerInputs.getByItem('item100') | 1 | I1: 0; item100: 1; Авт item52: 0; Руч item55: 0; Руч item40: 0
11 | 6.1 | sv0700604220631 | 1 | controllerInputs.getByItem('item2') && controllerInputs.getByItem('U2') && controllerInputs.getByItem('I2') && !controllerInputs.getByItem('item100') | 1 | item2: 1; U2: 1; I2: 1; item100: 0; Авт item53: 1; Руч item56: 1; Руч item41: 1
12 | 6.2 | sv0700604220632 | 0 | controllerInputs.getByItem('item100') | 1 | I2: 0; item100: 1; Авт item53: 0; Руч item56: 0; Руч item41: 0
13 | 7.1 | sv0700704220631 | 1 | controllerInputs.getByItem('item3') && controllerInputs.getByItem('U3') && controllerInputs.getByItem('I3') && !controllerInputs.getByItem('item100') | 1 | item3: 1; U3: 1; I3: 1; item100: 0; Авт item54: 1; Руч item57: 1; Руч item42: 1
14 | 7.2 | sv0700704220632 | 0 | controllerInputs.getByItem('item100') | 1 | I3: 0; item100: 1; Авт item54: 0; Руч item57: 0; Руч item42: 0
15 | 8.1 | sv0700805220741 | 1 |  | 5 | item1: 1; U1: 1; I1: 1; item100: 0; Авт item52: 1; Руч item55: 1; Руч item40: 1
16 | 8.2 | sv0700805220742 | 0 |  | 5 | I1: 0; item100: 1; Авт item52: 0; Руч item55: 0; Руч item40: 0
17 | 9.1 | sv0700905220741 | 1 |  | 6 | item1: 1; item100: 0; Авт item52: 1; Руч item55: 1; Руч item40: 1
18 | 9.2 | sv0700905220742 | 0 |  | 6 | item100: 1; Авт item52: 0; Руч item55: 0; Руч item40: 0
19 | 10.1 | sv0701005220741 | 1 |  | 7 | item1: 1; item100: 0; Авт item52: 1; Руч item55: 1; Руч item40: 1
20 | 10.2 | sv0701005220742 | 0 |  | 7 | item100: 1; Авт item52: 0; Руч item55: 0; Руч item40: 0
21 | 11.1 | sv0701105220741 | 1 |  | 5 | item2: 1; item100: 0; Авт item53: 1; Руч item56: 1; Руч item41: 1
22 | 11.2 | sv0701105220742 | 0 |  | 5 | item100: 1; Авт item53: 0; Руч item56: 0; Руч item41: 0
23 | 12.1 | sv0701205220741 | 1 |  | 6 | item2: 1; item100: 0; Авт item53: 1; Руч item56: 1; Руч item41: 1
24 | 12.2 | sv0701205220742 | 0 |  | 6 | item100: 1; Авт item53: 0; Руч item56: 0; Руч item41: 0
25 | 13.1 | sv0701305220741 | 1 |  | 7 | item2: 1; item100: 0; Авт item53: 1; Руч item56: 1; Руч item41: 1
26 | 13.2 | sv0701305220742 | 0 |  | 7 | item100: 1; Авт item53: 0; Руч item56: 0; Руч item41: 0
27 | 14.1 | sv0701405220741 | 1 |  | 5 | item3: 1; item100: 0; Авт item54: 1; Руч item57: 1; Руч item42: 1
28 | 14.2 | sv0701405220742 | 0 |  | 5 | item100: 1; Авт item54: 0; Руч item57: 0; Руч item42: 0
29 | 15.1 | sv0701505220741 | 1 |  | 6 | item3: 1; item100: 0; Авт item54: 1; Руч item57: 1; Руч item42: 1
30 | 15.2 | sv0701505220742 | 0 |  | 6 | item100: 1; Авт item54: 0; Руч item57: 0; Руч item42: 0
31 | 16.1 | sv0701605220741 | 1 |  | 7 | item3: 1; item100: 0; Авт item54: 1; Руч item57: 1; Руч item42: 1
32 | 16.2 | sv0701605220742 | 0 |  | 7 | item100: 1; Авт item54: 0; Руч item57: 0; Руч item42: 0
33 | 17.1 | sv0701707210131 | 1 |  | 8 | U1: 1; I1: 1; item100: 0; Авт item54: 1; Руч item57: 1; Руч item42: 1
34 | 17.2 | sv0701707210132 | 0 |  | 8 | I1: 0; item100: 1; Авт item54: 0; Руч item57: 0; Руч item42: 0
35 | 18.1 | sv0701807210131 | 1 |  | 8 | U2: 1; I2: 1; item100: 0; Авт item53: 1; Руч item56: 1; Руч item41: 1
36 | 18.2 | sv0701807210132 | 0 |  | 8 | I2: 0; item100: 1; Авт item53: 0; Руч item56: 0; Руч item41: 0
37 | 19.1 | sv0701907210131 | 1 |  | 8 | U3: 1; I3: 1; item100: 0; Авт item52: 1; Руч item55: 1; Руч item40: 1
38 | 19.2 | sv0701907210132 | 0 |  | 8 | I3: 0; item100: 1; Авт item52: 0; Руч item55: 0; Руч item40: 0
39 | 20.1 | sv0702008220741 | 1 |  | 9 | U1: 1; I1: 1; item100: 0; Авт item54: 1; Руч item57: 1; Руч item42: 1
40 | 20.2 | sv0702008220742 | 0 |  | 9 | I1: 0; item100: 1; Авт item54: 0; Руч item57: 0; Руч item42: 0
41 | 21.1 | sv0702108220741 | 1 |  | 9 | U2: 1; I2: 1; item100: 0; Авт item53: 1; Руч item56: 1; Руч item41: 1
42 | 21.2 | sv0702108220741 | 0 |  | 9 | I2: 0; item100: 1; Авт item53: 0; Руч item56: 0; Руч item41: 0
43 | 22.1 | sv0702210210221 | 1 |  | 10 | U1: 1; I1: 1; item100: 0; Авт item54: 1; Руч item57: 1; Руч item42: 1
44 | 22.2 | sv0702210210222 | 0 |  | 10 | I1: 0; item100: 1; Авт item54: 0; Руч item57: 0; Руч item42: 0
45 | 23.1 | sv0702310210221 | 1 |  | 10 | U2: 1; I2: 1; item100: 0; Авт item53: 1; Руч item56: 1; Руч item41: 1
46 | 23.2 | sv0702310210222 | 0 |  | 10 | I2: 0; item100: 1; Авт item53: 0; Руч item56: 0; Руч item41: 0
47 | 24.1 | sv0702413210231 | 1 |  | 11 | U1: 1; I1: 1; item100: 0; Авт item54: 1; Руч item57: 1; Руч item42: 1
48 | 24.2 | sv0702413210232 | 0 |  | 11 | I1: 0; item100: 1; Авт item54: 0; Руч item57: 0; Руч item42: 0